과 업 지 시 서

우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업

2026. 3.

서울대학교

차    례

Ⅰ. 과업의 총칙	1

1. 개    요	1

2. 과업의 범위	1

3. 일반사항	2

4. 보고 및 업무협의	3

5. 기타사항	4

6. 보안사항	5

7. 위반행위에 대한 조치	6

8. 관련기관 등과의 협의	6

9. 안전관리	6

Ⅱ. 공간계획(안)	8

Ⅲ. 기본 및 실시설계	14

1. 과업의 범위	14

2. 과업의 일반지침	15

3. 기본설계 지침	16

4. 실시설계 지침	16

5. 세부 공종별 설계지침	17

6. 설계 안전성 검토	25

7. 성과품	29

Ⅳ. 각종 서식(별첨)

Ⅰ. 과업의 총칙

1. 개   요

가. 본 자료는 『우주항공 통합 풍동센터 증축』 사업의 기본 및 실시설계 요구조건으로 작성되었다.

나. 측량 및 기초조사 실시 후 기술적으로 설계요건과 일치하지 않는 사항은 협의하여 보완한다.

다. 설계대상 시설 위치 및 규모

1) 위 치 : 경기도 시흥시 서울대학로 173 서울대학교 시흥캠퍼스 내

2) 규 모 : 연면적(2,570.92㎡) * 기초패드(야외)(201㎡) 별도
연면적 –5% 범위 내 조정가능

라. 수행기간

1) 본 과업의 수행기간은 계약일로부터 2026년 10월 30일까지로 한다.

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나) 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다) 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

2. 과업의 범위

가. 설계 요구조건

용역 계약 후 별도 제시하며 설계 요구조건 및 과업지시서에 포함되어 있지 않은 사항은 발주자의 지시에 따라 설계를 진행한다.

나. 범  위(기본 및 실시설계)

1) 연면적 : (2,570.92㎡), * 기초패드(야외)(201㎡) 별도

2) 건물 신축에 따른 냉난방, 급수, 환기, 오폐수, 전기, 통신, 소방(기계+전기) 등

3) 건물 신축에 따른 비품, 부대설비, 부지조성, 옥외토목 및 부대시설 등

4) 에너지절약계획서, 제로에너지인증 등 에너지 관련 인증 업무

5) 장애물 없는 생활환경 예비인증 업무

6) 설계안전성검토/설계안전보건대장 작성 업무

7) 인허가 등 각종 심의자료 작성

다. 기본 및 실시설계

1) 기본설계

가) 설계개요 및 관련법령 등 제기준 검토

나) 선진사례조사 및 자료수집, 토취장 및 재료원 조사, 관련계획 자료조사

다) 건물의 규모, 형태, 기능, 수요, 예산을 고려한 배치 및 계획(발주자, 사용자와 협의하여 최적의 계획 수립․설계)

라) 지질조사 결과를 통한 건물 부지 확정 및 구조물 공법 결정

2) 실시설계

가) 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서 작성

나) 기본 및 실시설계에 수반되는 각종 관련조사 및 토지, 건축, 소방, 전기, 통신 등 인허가에 필요한 각종 구비서류 및 도면작성 등

(1) 공종별 설계(선형, 토공, 도로, 구조물, 조경, 방재 등)

(2) 건물 설계(기본 및 실시설계, 인테리어, 인허가 등)

(3) 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지절약계획서(에너지 효율등급 포함) 작성 및 각종 에너지 관련 인증 획득

(4) 기타사항(공사비 및 공사기간 산정, 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성)

다) 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료의 작성, 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항

3. 일반사항

가. 본 과업지시서는『우주항공 통합 풍동센터 증축 설계용역』을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 이 과업지시서의 내용에 의하여 수행하고 세부적인 사항이나 명시되지 않은 사항은 관련법령 및 정부 제정 각종 지침서에 의거 발주자와 수급인이 협의하여 수행하여야 한다.

나. 수급인은 과업지시서에 의거 성실하게 과업을 수행하여야 하고, 서울대학교제반규정을 준수하고 필요한 행정사항에 관하여 협조하여야 하며 계약체결 후 15일 이내에 발주자에게 다음 각 호를 포함한 서류를 제출하고 과업에 착수하여야 한다.

1) 착수계

2) 사용인감계

3) 각 공종의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서 등 각 1부

4) 책임기술자 선임계 1부

5) 대표자 및 참여기술자 보안각서

6) 공정계획표

7) 과업수행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함)

8) 하도급 예정현황

※ 분야별(인테리어/견적 등) 하도급업체를 선정하여 업무를 수행하고자 할 경우에는 발주자와 사전 협의하여 착수 후 4주 이내 승인요청서를 제출하여 발주자의 승인을 득해야 함.

9) 기타 과업수행에 필요한 제반서류 등

다. 용어의 해석

과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주자와 의견을 달리 할 경우는 발주자의 해석 및 지시에 따른다.

4. 보고 및 업무협의

※ 아래사항은 본 용역에 있어 설계를 포함한 모든 과업에 해당된다.

가. 주간공정보고 : 매주 금요일에 제출

나. 수급인은 과업수행계획에 의거 예정공정표를 기준으로 매월 말일 발주자에게 추진계획과 실적사항 등을 기록하여 매월 말 서면 보고하여야 한다.

다. 계획대비 공정이 미진한 경우 수급인은 공정지연사유, 만회대책 등을 수립하여 발주자에게 보고하여야 한다.

라. 수급인은 발주자의 요구가 있을 경우 과업내용에 대하여 설명하여야 한다.

마. 과업 진행 중 문제점 발생 시, 문제점을 분석하여 발주자에게 보고하여야 한다.

바. 수급인은 계약 후 30일 이내 기초조사를 완료하여 착수보고회를 개최하고, 설계와 관련하여 기본 및 실시설계의 진행 중 단계 완료 시마다 보고회를 개최하여야 한다.

사. 발주자 관련기관, 중앙부처 및 지자체에서 주요사항 보고 등의 요구사항이 있을 경우 각 현안별로 관련 자료를 작성하여 제출하여야 한다.

아. 현지방문 사례조사를 실시할 경우 관련 자료를 발주자에게 제공한다.

자. 본 과업을 원활하게 수행하기 위해 수급인은 발주자와 충분한 협의를 거쳐 설계를 수행하여야 하며, 과업수행 시 필요한 모든 자료 및 기술은 최신기술을 도입, 활용하고 과업수행 중 문제점이 발생할 시는 발주자와 사전협의 및 승인을 득하여 수행하여야 한다.

차. 수급인은 기본설계 완료예정일 15일 이전, 실시설계 완료일 15일 전에 예비성과품을 발주자에 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 사전검사 결과 지적사항 및 미비사항을 보완하여 최종 성과품을 작성하여야 한다.

카. 설계 관련 하도업체(외주용역) 결정 시에는 사전에 발주자와 협의하여 해당분야 경험이 풍부한 업체로 선정하여야 한다.

타. 수급인은 설계 단계별로 발주자가 주관하는 안전분야 회의에 협조하여야 하며, 이에 필요한 자료를 작성하여야 한다.

5. 기타사항

가. 수급인은 본 용역과 관계된 전반의 관련 법규 및 규정을 충분히 숙지한 상태에서 용역을 수행하여야 하며, 시설의 기능과 역할을 면밀히 검토하여 과업에 반영하여야 한다.

나. 본 과업수행에 참여하는 자는 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.

다. 본 과업수행에 따라 각종 승인절차를 완료할 수 있도록 수급인이 제반조치를 취하여야 하며, 각종 승인신청에 필요한 제반업무에 만전을 기하여 과업 및 전체 사업 수행에 차질이 없도록 하여야 한다.

라. 과업수행 구성원에 변동이 있을 경우 사전에 보고하여 결정된 지침에 따라야 하며, 과업수행자가 과업수행에 부적합하다고 인정되는 경우 수급인에게 교체를 명할 수 있고 본 용역수행에 기술적․양적으로 부족하다고 판단될 시에는 적정 인원을 충원하여야 한다.

마. 수급인은 성과품 납품 후에도 관련법규 미적용 등으로 누락 및 미비사항이 있거나, 성과품의 오류 등이 발견될 때에는 수급인의 부담으로 보완 재작성하여야 한다.

바. 수급인은 당해 사업의 특성상 시공경력을 보유하고 기술력이 우수한 시공사가 선정되기 위한 발주방법 등을 발주자와 협의를 통해 검토하여야 하며 이에 따른 입찰안내서 등을 작성하여야 한다.

사. 각종 성과품의 수록내용 및 편집순서 등에 대하여는 사전에 발주자와 협의하여야 하며, 본 과업수행에 대한 감사기관의 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

아. 수급인이 과업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 책임은 수급인에게 있다.

자. 본 과업의 수행에 따라 산출된 제반자료에 대한 모든 권리는 발주자에게 있으며, 발주자와 사전협의 없이 타 용도 및 임의로 전용, 변경, 개조하여 사용할 수 없고 과업내용에 대한 비밀 엄수의 의무를 갖는다.

차. 수급인의 사정으로 과업수행이 불가능하다고 인정되는 경우와 과업지시사항을 위반하는 경우 및 발주자 지시에 따르지 않고 과업수행을 진행하는 경우 발주자는 계약을 해지할 수 있으며, 수급인은 이 사실에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

카. 과업수행 참여자는 착수계 제출 이후부터 과업 종료 시까지 발주자의 사전승인 없이 임의 교체할 수 없다. 단, 본인의 중병, 이민, 퇴직 등 부득이한 경우에 한하여 승인될 수 있으며, 승인 없이 과업수행 참여자의 교체가 있을 경우 당해 과업수행 참여자 및 계약 상대자에 대하여는 발주자가 제재를 가할 수 있으며, 수급인은 이 사실에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

타. 수급인은 과업수행으로 인하여 발주자 및 제3자에게 피해를 준 경우 책임을 지고 보상을 하여야 한다.

6. 보안사항

가. 수급인은 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 수립․시행하여야 하며, 수급인의 책임 하에 과업참여 인원의 보안각서를 제출하여야 한다.

나. 수급인은 모든 성과품에 대하여 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출하여서는 안된다.

다. 과업 참여자의 업무용 컴퓨터는 비밀번호를 설정하여, 타인에게 용역관련 자료가 노출되지 않도록 운용한다.

라. 과업 참여자가 교체, 변경될 시에는 인계․인수를 철저히 하고 과업내용의 무단 유출을 금지한다.

마. 본 과업에 관련되는 모든 서류와 자료는 과업에 관계되지 않는 목적으로 사용할 수 없으며, 발주자의 사전 승인 없이는 타인이나 타기관에 제공 또는 대여할 수 없다.

바. 본 과업의 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복제 또는 외부로 유출시킬 수 없으며, 성과품 제출 시 수급인이 보관한 모든 자료는 파기 처리하여야 한다. 이를 위반하여 보안에 관한 문제가 발생할 경우 수급인이 형사 또는 민사상의 일체 책임을 진다.

사. 수급인은 성과품의 제작시 설계도서 상단에 ‘※도면 복제, 복사 불가 / 외부 반출 금지※’ 문구를 삽입하여 납품하여야 한다.

아. 서울대학교 보안규정을 위반하였을 경우 서울대학교에 별도로 정한 규정에 따라 기술자의 출입정지 혹은 교체 등의 지시사항을 성실히 이행하여야 한다.

7. 위반행위에 대한 조치

과업 수행과 관련하여 수급인의 행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 발주자는 과업 수행 상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

가. 특별한 사유 없이 제반 지시사항을 기한 내 이행하지 않을 때

나. 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 인정되거나 공정이 현저하게 미달될 때

다. 과업 수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 설계의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

8. 관련기관 등과의 협의

수급인은 본 과업을 완수하기 위해 필요한 각종 인허가 및 행정 업무를 수행함에 있어서 발주자를 대신하여 관련기관과 협의하여야 하며 관련기관과의 협의 전 협의내용과 방향을 발주자와 사전 협의하여야 하며, 관련기관과의 협의내용을 보고서로 제출하여야 한다.

9. 안전관리

본 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반 작업 시행시 특히 안전관리를 철저히 하고 작업도중 사고가 발생할 경우는 수급인의 책임으로 한다.

10. 위치도

위치도-1

위치도-2

Ⅱ. 공간 계획(안)(Space Program)
가. 배치 계획

① 기존 태양광 패널을 신축건물 지붕 위로 이설하고 기존 태양광 패널
부지를 건축범위로 활용 가능하다. 기존 태양광 패널은 지능형무인체
연구동에서 사용하는 신재생에너지원으로, 사업비용 범위 내에서
이설 혹은 철거 후 신규 설치 가능하다. 기존 발전용량 이상을
확보하도록 한다.

② 기존 건물(지능형무인체연구동)과의 적절한 이격거리를 확보한다.
기존 차량 동선체계에 지장이 없도록 계획한다.

③ 도로에서의 경관을 고려해서 시설물(옥외장비, 실외기, 진공탱크 등)의
노출이 최소화 되도록 배치하거나 차폐계획을 수립한다.

④ 사업구역 내 생태면적률을 적법하게 확보한다.

⑤ 장비의 반입‧반출이 용이하도록 계획한다.

⑥ 소방 및 구조활동이 가능하도록 비상차량 접근계획을 마련한다.

나. 세부 공간 계획

기획설계 평면도

구분	실명	면적(㎡)	비고
1	고압공기저장실	660.73	필요 유효높이 6m
2	압축기실	181.26
3	전원공급실	177.68
4	냉각수공급실	109.53
5	저압공기공급실	62.73
6	삼중음속풍동 시험실	333.21	크레인 설치, 크레인 하부 유효높이 12m 평면 길이방향 최소 30m 이상 확보
7	극초음속풍동 시험실	404.16
8	제어실	82.04	필요 유효높이 3m
9	진공펌프실	67.98
10	유압공급실	28.53
11	장비실	33.66
12	히터전원실	32.34
13	시험준비실	41.02
14	모형제작실	55.42
15	화장실 및 샤워실	57.90
16	장비반입 및 이동공간	224.50	크레인 설치, 크레인 하부 유효높이 12m
17	배기구	18.25	소음기설치
건축물 바닥면적 소계		2,570.92
18	진공탱크 패드(야외)	201.07	기초패드 직경 16m
사업 바닥면적 함계(건축+진공탱크 패드)		2,771.99

① 고압공기저장실

- 면적 : 660.73㎡

- 고압공기 저장 탱크 크기 : 17.3m x 3.7m

- 필요 유효높이 : 6m

- 기능 : 압축공기 40bar, 체적 600㎡ (130ton/대, 총 3대, 390ton 설치)

- 향후 1대 추가설치 가능하도록 여유공간을 확보할 것

- 배관공사 및 설비효율 측면에서 삼중음속 시험장치와 길이 방향
직렬연결 권장

② 압축기실

- 면적 : 181.26㎡

- 고압공기 압축기 크기 : 10m x 2.2m

- 필요 유효높이 : 6m

- 고압 공기압축기 2기 : 개당 30ton 총 60ton 설치

- 방진/방음 대책 필요

- 고압가스안전관리법에 적합한 구조일 것

- 공급 및 압축 효율을 위해, 공기저장 탱크와 근접한 위치에 배치

③ 전원공급실
- 면적 : 177.68㎡

- 전원 공급 판넬 총 크기 : 29m x 4m

- 필요 유효높이 : 6m

- 9MW수전, 변압기, 차단기, 저압배전반(80ton)

- 향후 장비 확장성 고려할 것

- 부지 내 전력간선 인입지점과 가급적 가까울 것

- 외부 수전 루트인 평면도 상부의 도로변과 가장 근접한 위치에 배치
④ 냉각수공급실
- 면적 : 109.53㎡

- 냉각수 펌프 크기 : 1.4m x 0.7m

- 냉각수 탱크 크기 : 6m x 2m

- 필요 유효높이 : 6m

- 냉각수 저장탱크, 냉각수 공급펌프, 전원판넬 등 60ton 설치

⑤ 저압공기공급실
- 면적 : 62.73㎡

- 저압 컴프레샤 크기 : 2m x 1.4m / 드라이어 크기: 1m x 0.5m

- 필요 유효높이 : 6m

- 저압공기 공급 컴프레셔 설치 (서비스 라인 등)

⑥ 삼중음속풍동 시험실
- 면적 : 333.21㎡

- 설비 크기: 4m x 30m

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

- 평면 길이 방향 최소 30m 이상 확보

- 삼중음속풍동 시험 공간, 삼중음속 시험장치 100ton 설치

- 삼중음속풍동 시험기기 후단부에 배기구 설치

- 배관공사 및 설비효율 측면에서 고압공기저장탱크와
길이방향 직렬연결 권장

- 시험장치 진동소음 제어를 위한 기초분리 및 방진대책 필요

⑦ 극초음속풍동 시험실
- 면적 : 404.16㎡

- 설비 크기: 6m x 24m

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

- 평면 길이 방향 최소 30m 이상 확보

- 극초음속 풍동설비 설치공간, 극초음속 시험장치 60ton 설치

- 진공탱크와 배관연결

- 시험장치 진동소음 제어를 위한 기초분리 및 방진대책 필요
⑧ 제어실
- 면적 : 82.04㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- 시험설비 제어계측 설비 운용공간

- CCTV 및 모니터링 시스템 구축, 액세스플로어 설치

- 삼중음속 시험설비와 극초음속 시험설비를 통합하여 제어/계측
및 운영하기 위해 각각의 시험실에서의 접근이 용이하도록 배치

⑨ 진공펌프실
- 면적 : 67.98㎡

- 진공펌프 크기 :  3m x 1.5m

- 필요 유효높이 : 3m

- 진공펌프 설치를 위한 공간

- 극초음속 시험장치와 가까울 것

- 진공탱크와 배관연결

- 소음 발생 공간이므로 적절한 차음대책 필요

- 진공 효율을 위해 진공탱크와 최대한 근접한 위치로 배치

⑩ 유압공급실
- 면적 : 28.53㎡

- 유압 공급 시스템 총 크기: 2.5m x 6m

- 필요 유효높이 : 3m

- 유압 유닛, 어큐뮬레이터 설치공간

- 공급 효율을 위해 각각의 시험실에서 최단거리를 유지할 수 있도록 배치

⑪ 장비실
- 면적 : 33.66㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- NI 및 계측판넬류 설치공간, 예비품 및 소모부품 보관공간

⑫ 히터전원실
- 면적 : 32.34㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- 3MW급 전기히터용 전원판넬 설치공간

- 극초음속 설비의 히터를 위한 판넬 설치공간으로 극초음속 시험실과
근접한 위치에 배치

⑬ 시험준비실
- 면적 : 41.02㎡

- 공구류 보관 및 설치준비 작업공간, 시험 전 사전점검 수행공간

- 시험시 원활한 시험 준비물품의 수급을 위해 각각의 시험실에서
접근이 용이하도록 배치

⑭ 모형제작실
- 면적 : 55.42㎡

- 테스트 모형조립을 위한 작업공간

- 시험시 원활한 시험모형의 수급을 위해 각각의 시험실에서 접근이 용이하도록 배치

⑮ 화장실 및 샤워실
- 면적 : 57.90㎡

⑯ 장비반입 및 이동공간
- 면적 : 224.50㎡

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

⑰ 배기구
- 면적 : 18.25㎡

- 20ton 소음기 설치

- 소음기 크기 : 5.2m x 5.2m

- 소음 배출방향을 북서측(바다 쪽) 대로 쪽으로 향하게 할 것.
(캠퍼스 및 인근 초‧중학교로 소음이 향하지 않도록 할 것)

⑱ 진공탱크 패드(야외)
- 면적 : 201.07㎡ (직경 16m)

- 진공탱크 크기 : 13m x 13m (지름 12m 구 형태)

- 진공탱크 설치 기반

- 150ton 진공탱크 설치

- 건물 외벽으로부터 3m 이상 이격시킬 것

- 극초음속 시험설비의 진공 효율 향상을 위해 극초음속 시험설비 및
진공펌프실과 근접하도록 배치

다. 외관 계획

① 신축 건물 외관을 기존 건물(지능형무인체연구동) 수준으로
계획하도록 한다. (단순 창고 건물 수준으로 보이지 않을 것)

② 바닷가인 점을 감안해서 유지관리에 지장이 없도록 하고
주변과 조화롭게 어울리는 외장마감재를 제안한다.

③ 도로에서의 경관을 고려해서 시설물(옥외장비, 실외기, 진공탱크 등)의
노출이 최소화 되도록 배치하거나 차폐계획을 수립한다.

라. 기타 고려사항

① 바다와 가까운 습지라는 지반조건과 고중량의 장비가 배치되는 점을
고려해서 안정적인 기초형식을 제안한다.

② 난방‧비난방 공간을 적절히 구분해서 효율적으로 에너지를 사용하는
건물이 되도록 한다.

③ 장비기초를 분리하거나 방진패드를 설치하는 등의 방법으로
장비의 진동으로 인한 소음 발생 및 전파를 최소화한다.

Ⅲ. 기본 및 실시설계

1. 과업의 범위

가. 설계의 범위 Ⅲ

1) 신축 건물 1동 (연면적 2,570.92㎡), * 기초패드(야외, 면적 201㎡) 별도

2) 건물 신축에 따른 냉난방, 급수, 환기, 오폐수, 전기, 통신, 소방(기계+전기) 등

3) 건물 신축에 따른 비품, 부대설비, 부지조성, 옥외토목 및 부대시설 등

4) 에너지절약계획서, 제로에너지인증 등 에너지 관련 인증 업무

5) 장애물 없는 생활환경 예비인증 업무

6) 설계안전성검토/설계안전보건대장 작성 업무

7) 인허가 등 각종 심의자료 작성

나. 세부과업의 범위

1) 기본설계

가) 전단계 자료 조사 및 규격결정

나) 공사설계기준 작성

다) 건물의 공사공법 및 구조물 계획결정

라) 예상공사비 산정 후 가용공사비와 비교분석, 대안 수립

2) 실시설계

가) 공종별 설계

(1) 선형설계              (2) 단지정지 및 토공설계

(3) 도로설계              (4) 용․배수공 설계

(5) 상수도 설계           (6) 구조물 설계

(7) 출입 및 경계시설설계  (8) 조경설계

(9) 오수관로 설계         (10) 소방설비(기계, 전기) 설계

(11) 전기설비 설계(전용선로, 수배전시설, 보안등, 전력인입 등)

(12) 통신설비 설계(LAN, 전화, 출입시스템 등)

(13) 가시설물 설계(울타리, 비계, 안전시설 등)

나) 기타사항

(1) 설계개요 및 법령 등 제기준 검토

(2) 관련계획 조사 및 검토

(3) 공사비 및 공사기간 산정

(4) 설계도서 작성

(5) 본 과업지시서에서 정하는 사항

다. 기타 아래 사항을 발주자와 협의 후 과업사항에 반영하여 설계한다.

1) 선진사례 조사내용

2) 각종 영향평가 협의의견 및 인허가에 따른 승인조건

3) 전반적인 설계에 대한 발주자, 사용자 및 전문가 자문

4) 기타 필요한 사항

2. 과업의 일반지침

가. 사업대상 부지가 민간인 거주하는 지역이므로 공사 중 소음으로 인한 민원 발생을 최소화 할 수 있는 방법을 고려하여 설계를 시행하여야 한다.

나. 건설 공사비는 각 안건 별 소요예산을 산정하고 그에 따른 장단점 등을 검토하여 보고하여야 한다.

다. 관계기관과의 협의 또는 전문가의 자문내용을 설계에 반영할 때와 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 발주자와 협의하여 시행하여야 하며, 발주자의 정당한 요구가 있을 경우 용역관계자는 소집에 응하여야 한다.

라. 발주자가 용역업무 수행에 관하여 책임기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인 후 제출하여야 한다.

마. 성과품은 발주자 자체 사업시행계획에 따라 부분납품 요구 시 이에 따라야 한다.

바. 설계 진행 중 설계심의가 필요한 경우 심의자료를 작성․제출 하여야 하며, 설계심의 결과 보완사항이 생길 경우 즉시 수정 보완토록 하고 설계심의에서 지적된 사항에 대하여는 조치결과를 제출하여야 하며, 동 내용을 보고서에 수록하여야 한다.

사. 관련법규에 의한 계획 수립

본 과업 대상부지의 국토이용관련 사항을 검토하여 관련법규 및 기타 제반계획에 부합되도록 관련기관 및 발주자와 충분히 협의한 후 기본설계를 시행하여야 한다.

아. 경제적인 부지 활용계획 수립

건물 및 기타시설 배치안은 각 안건 별로 작성하되 부지특성, 도로 연계성, 안전성, 조경, 요구조건 등을 고려하여야 하며, 주변시설과의 조화를 충분히 검토하여 부지이용을 극대화를 할 수 있도록 계획하여야 한다.

자. 수급인은 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검, 관리하여 각종 영향평가, 행위허가 및 건축허가 등으로 인한 잔여 과업기간 부족으로 부실설계가 되지 않도록 하여야 한다.

차. 설계도서 작성에 있어서 서울대학교가 별도 지시하는 보안요구 시설물에 대하여는 위치 및 내용 등을 알 수 있는 표식을 하지 않는다.

3. 기본설계 지침

가. 공사설계기준 작성

1) 부지조건 및 시설 사용목적에 부합하는 배치 및 평면 등 목적물 전반에 관한 설계기준을 정한다.

2) 주요 시설물의 위치, 형식 등

3) 주요자재 및 재료의 기준

4) 특수자재, 특수공법을 활용한 설계를 지양하며 부득이한 경우 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우 특별시방서 및 설계방법 등을 발주자에게 제시한다.

나. 주요 시설물의 공사공법 및 구조물 계획결정

1) 각 시설물의 형식은 경제성, 시공성, 안전성, 미관 및 유지관리를 고려하여 최적의 공법을 선정한다.

2) 각 시설물의 기초는 지형 및 지반여건을 고려하여 적절한 구조형식을 결정한다.

3) 설계에 반영되는 자재는 설계 기준, 성능 및 경제성을 고려하여 특별히 지장이 없는 범위 내에서 가능한 기성품을 사용토록 하고, 공업화에 의한 KS 표시제품을 사용토록 한다.

4) 시공단계의 위험성을 사전 검토하여 위험성을 최소화 할 수 있는 감소대책을 설계단계에서 반영하여야 한다.

4. 실시설계 지침

가. 설계방법 및 기준

부지조건 및 시설 사용목적에 부합되는 배치 및 평면 등 목적물 전반에 관한 설계기준을 정한다.

나. 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 국토교통부에서 지정한 가용 신기술(공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장․단점 등을 비교․검토하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

다. 본 사업에 공종별 세부설계 기준안을 작성하여 발주자의 방침을 득한 후 과업에 반영하여야 한다.

라. 본 설계는 사후유지관리 등 경제적인 설계가 되도록 구조, 자재 및 공법이 제시되어야 하고, 내구성 및 외력에 대한 안정성과 시공성, 공사기간과 공사비 등이 고려되도록 하며, 사용자재는 국산자재를 사용함을 원칙으로 하고 외산자재 사용 시에는 사후관리의 편의성과 교환성이 양호한 제품을 사용한다.

마. 관리계획 변경 승인조건 및 각종 인․허가 조건에 대한 사항을 세부 실시설계에 반영하여야 한다.

바. 공사비 산정은 국토교통부 제정 각종 시방서, 각종 공사설계지침(기준), 건설공사 표준품셈 및 대한건설협회가 공표한 시중노임단가를 기준으로 하되, 최신자료를 활용하고 그 출처를 기재하여야 하며 단위는 미터법으로 하여야 한다.

사. 시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리기준 등 시공에 관련되는 사항으로서 일반, 특기시방서(지급자재 포함)로 구분하여 작성되어야 한다.

아. 콘크리트 구조물 설계는 극한강도 설계법과 허용응력 설계법에 의한 설계를 비교 검토하여 경제적인 설계방법을 채택하고, 그 결과를 설계보고서에 수록하여야 한다.

자. 수급인은 사업지 내 설치할 지하매설물에 대하여는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하매설물 설치계획서를 작성 제출하여야 하며, 도로포장 후 지하매설물 공사로 재굴착하는 일이 없도록 시설물 표지를 설치하도록 설계하여야 한다.

차. 실시설계는 측량, 지질조사, 각종 영향평가 협의내용 등을 감안하여 추진하되 단계별 용역 성과를 충분히 검토․분석하여야 하며, 만일 조정이 필요한 경우 발주자의 승인을 득한 후 보완하여야 한다.

카. 설계도면에는 참여자의 성명을 실명으로 기재하여 객관적인 확인이 가능하도록 하며, 각종 계산서의 표지에는 책임(관련)기술자가 서명한다.

타. 건설기술진흥법 제62조제18항, 동법 시행령 제75조의2에 의거 설계의 안전성 검토 대상여부를 판단하고 대상일 경우 설계안전성검토 보고서를 작성하여 관련법령에 따른 절차를 수행하여야 한다.

파. 본 과업의 설계진행 중 설계안전성검토 대상 제외될 경우 설계안전성검토에 해당하는 용역비는 준공시 정산처리하여야 한다.

5. 세부 공종별 설계지침

가. 부지정지 및 토공

1) 부지를 구성하는 각 요소들의 기능이 충분히 발휘될 수 있게 하고 자연지형의 효율적 활용 및 양호한 생활환경을 조성하는데 역점을 두어야 하며, 현 지형에서 토량이동이 최소가 되도록 하고 정지계획은 배수계획을 감안, 주변지역과 연계하여 합리적으로 수립하여야 한다.

2) 친환경적인 설계를 위하여 자연훼손을 최소화하고 보존이 필요한 부분에 대하여는 발주자와 협의 후 보존대책을 수립하여야 하며, 건물, 외곽, 도로 시종점 및 교점, 중요 구조물의 좌표를 기입하여야 한다.

3) 종․횡단면도에는 토사, 리핑암, 연암, 보통암, 경암으로 구분하여 암추정선을 표기하고 암질별로 구분하여 수량을 산출해야 한다.

4) 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우, 양질의 환토 등 지지력 보강공법 및 대책을 강구하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량할 경우에도 노상안정처리 공법 등 대책을 강구하여야 한다.

5) 순성토 및 사토량 발생시 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 한다.

6) 부지 내에서 발생하는 암석은 구조물 기초잡석, 도로포장용 골재 등으로 우선 활용토록 암유용 계획을 수립, 비교검토 설계하여야 한다.

7) 비탈면은 비탈면 안정과 토지이용도 및 배수처리 등을 감안하여 경사를 결정하고, 경제성을 고려한 법면보호 공법을 비교검토한 후 설계하여야 한다.

나. 용․배수공 설계

1) 오수관로 설계는 국토교통부 제정 하수도 시설기준 및 하수도정비 기본계획 등을 검토하여 설계하여야 한다.

2) 오수배제방식은 발주자와 협의 후 결정하여야 하며 발생오수량은 전산 프로그램에 의해 산정하되, 입,출력자료를 동시에 제출하여야 한다.

3) 우․오․상수관이 교차하는 곳은 반드시 관의 크로스체크(cross-check)를 실시하여 시공가능 여부를 확인하여야 한다.

4) 우수 암거 설계 시에는 단면 변화부, 수위 조절공, 유속저감장치에 대한 상세도를 제시하여야 한다.

6) 오수관의 형상 및 관종은 시공성, 경제성을 감안하여야 하며, 특히 관종은 비교검토서를 첨부하여 선택하여야 한다.

7) 직경 D=800mm이하 관에 대하여는 관내부에 CCTV 검사를 실시토록 설계에 반영하여야 한다.

다. 상수도 설계

1) 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물 등을 고려한 후 결정하여야 한다.

2) 관보호공, 이형관보호공, 기타 구조물 설치는 발주자와 협의 후 결정하여야 한다.

3) 관종 및 접합방법과 변실 뚜껑은 경제성과 유지관리 등을 감안하여야 하며, 건물과 부지 분할 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 조경설계

1) 조경은 설계자료(측량, 지질조사 등) 및 각종 영향평가 등의 결과와 협의사항 등을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 대상부지에 사용될 조경수목 및 시설물의 종류, 공법 등에 대하여는 선정기준을 수립하여 발주자와 충분히 검토를 한 후 결정하여야 한다.

3) 자재의 선정은 반드시 발주자와 사전 협의하여 결정하되 주요 자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 때는 발주자와 협의하여 선정한다.

4) 현장조사를 통하여 지형, 지질, 지물 수분, 식생, 토지이용 상황 등의 현황을 정확히 파악하고 과업에 유용한 자료를 수집해야 한다.

마. 전기설계

1) 설계도서류 작성 시 다음의 관련법규 및 제반규정에 적합하도록 하여야 하며 용역완료 이전에 변경된 사항은 변경된 사항을 적용한다.

가) 전기설비기술기준       나) 전기사업법      다) 전기통신기본법

라) 내선규정               마) 건축법          바) 산업표준화법

사) 한전공급약관           아) 전기통신설비의 기술기준에 관한규칙

자) 기타 관련 법규

2) 특수공법 및 자재는 공인기관의 기술검토서, 실험데이터, 이론적 내용을 증명할 수 있는 자료를 제출하고 이를 준용할 수 있으나, 적용 시에는 관련사항을 충분히 검토하여야 한다.

3) 본 설계에 적용하는 자재는 국산자재 사용을 원칙으로 하고 에너지 절약형 자재로서 KS 표시품 등을 우선 사용하여야 하며 KS 표시품이 없을 때에는 안전 인증품 중 시중 최고품을 최우선적으로 선정한다.

4) 간선회로 굵기, 차단기 용량 등은 과부하 및 단락 전류를 고려한 안전한 값으로 설계하며 분전반의 위치는 부하 중심선에 근접하게 설계하여야 한다.

5) 각종 전기기기는 공급전압, 상수, 주파수 등 사용부하요구에 부합되게 설계하고 상세도 및 설치사양을 빠짐없이 작성한다.

6) 접지설비는 접지 종별간 이격거리, 용량, TEST용 설비를 관련 법규에 부합되게 설계한다.

7) 전기, 전기소방, 피뢰설비는 관련법규에 적합한 규격으로 설계한다.

8) 설계도서 작성방법

가) 설계설명서

(1) 설계내용을 객관적으로 기술

(2) 관련법규 적용 여부를 명확히 제시

나) 시방서

(1) 전기공사 표준시방서를 참조하여 작성한다.

(2) 일반, 특기시방서 및 기타 필요한 사항으로 구분 작성한다.

다) 설계계산서 : 부하, 간선, 조도계산서 및 기타 필요한 설계계산서

라) 설계도면 작성

(1) 외곽보안등, 건물별로 구분하여 작성

(2) 관련 타공종과 명확한 공사 구분 표시

(3) 설계도면 상 구체화시킬 수 없는 부분은 별도 상세도 작성

(4) 도면 이해를 위해 주기사항 명기

(5) 각종 사용자재 및 시설물의 명칭, 규격 표기

(6) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토보고서 첨부 및 설명서, 상세도의 작성

(7) 사용자재는 특정업체의 고유 제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 사용

마) 수량산출서

(1) 각 공종별로 설계수량을 산출하며 근거자료 첨부

(2) 상용 규격화 되어 있지 않은 품목은 상세도에 의거 단가산출서를 작성하여야 한다.

바) 내역서

(1) 품명, 규격을 명확히 표기하고 공종별로 구분 작성

(2) 산출내역은 표준품셈 적용하되 표준품셈을 적용할 수 없는 경우에는 정부기관 준용 품셈, 기타 적산 참고자료를 기준으로 하고 적용기준 명시

(3) 견적단가 적용 시는 3개 업체 이상의 견적서를 첨부하고 카다록 및 사양서를 제출한다.

바. 건축물

1) 일반사항

가) 내부구조는 건물 운용에 적합하고 사용자를 고려하여 설계하여야 한다.

나) 외관, 주요실 및 공용공간 인테리어 설계는 발주자 승인하에 시행한다.

[승인서류 : 조감도, 실내투시도, 설계상세도]

다) 건물 및 부대 시설물의 설계 시 장래 확장, 주변 여건의 변화 등을 고려하여 설계하여야 한다.

라) 건축, 기계, 소방 등 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

마) 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 건물유지 관리상 제반 문제점을 최소화한다.

바) 기존 시설물과의 연계성을 고려하여 반드시 사전 검토를 시행한 후 설계를 진행해야 한다. 사전검토는 주변건물, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기/통신 인입점 등을 모두 확인하여 설계에 반영해야 한다.

2) 세부사항

가) 기능 및 구조가 적정하여야 하며 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 실의 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 에너지절약설계기준에 부합한 설계를 하여야 한다.

마) 주요자재 사용계획

(1) 기능에 맞고 경제적인 자재

(2) 국내 자재 중 KS품 사용이 원칙이며, KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

(3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

바) 설계도서는 건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.

3) 분야별 세부지침

가) 구조계획 수립

(1) 기능, 안정성 등 적절한 구조

(2) 경제적인 구조

(3) 지질조사 결과에 근거한 해당지반에 적합한 구조

나) 구내 우·오수

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계

(2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영

다) 상수도

(1) 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

(2) 기존 건물과 연계하여 설계하여야 한다.

라) 기계설비 : EHP(또는 PAC 또는 GHP 설비), 항온항습기, 보일러 등

(1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청 우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증 제품을 적극적으로 검토하여 반영

(2) 냉․난방 시스템은 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계

(3) 냉․난방은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계

(4) 특수장비에 대한 항온항습은 발주자와 사전 협의하여 설계

(5) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계

마) 위생설비

(1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

(2) 저수조는 제반법규에 적합한 위생 및 소화용수를 확보하여야 한다.

(3) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실로 공급한다.

(4) 배수설비는 실용도에 맞도록 계획한다.

(5) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상품을 사용한다.

바) 소화설비

소방법규, 소방시설 설치규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치 기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

사) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

아) 전기설비

(1) 인입 전력 협의

(가) 한국전력공사의 전력공급약관, 배전설계기준, 해당 지자체의 도로점용 및 굴착 관련 조례를 준수하여 시공한다.

(나) 한전전원의 수전점(책임분계점)을 거쳐 건물 내 전기실 특고압(22.9kv) 수전반 인입까지의 배관, 배선 및 부대공사를 실시한다.

(다) 설계자는 본 건축물의 예상 부하량을 산출하여 한국전력공사와 수전지점 및 인입 경로(가공 또는 지중)를 사전에 협의하고, 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

(라) 부지 경계선으로부터 전기실 내 수전반까지의 인입 배관, 핸드홀/맨홀 설치 위치 및 상세도를 명시하며, 향후 증설 가능성을 고려하여 여비 관로를 확보한다.

(마) 시공사는 한전 수전 신청 업무와 지자체의 도로 굴착 허가, 사용전 검사 등 제반 인허가 절차를 수행한다.

(사) 한전 인입관련 협의를 최우선적으로 진행하되 한전 협의가 안될 경우 캠퍼스내 구내설비에서 고압(6.6kv) 수전 가능토록 검토한다.

(2) 수전변전설비

(가) 수전용량, 부하밀도, 사용자 요구사항(실별 일반전열, 연구장비 조사자료 반영) 등을 적용시켜 부하용량의 추정값으로 결정하며, 장래 증설을 고려하여 여유분을 확보한다.

(나) 특고□고압□저압배전반, 변압기반, 정류기반을 설치하고 건축물의 용도에 따라 비상전원(발전기, UPS 등)은 시설물 유지관리 주관부서와 협의한다.

(다) 전기실은 수변전 설비를 고려하여 기초패드를 설치하고 전기실 바닥면에 매쉬 접지를 시공한다.

(라) 수변전설비 단선도와 결선도, 인입 변전실의 배치, 장비반입공간 확보 등을 고려하여 설계한다.

(2) 접지공사

(가) 기본 접지는 KEC 및 관련 법규에 따라 통합접지 방식으로 한다.

(나) 특수 접지는 고전압 방전 설비를 고려하여 독립접지를 별도 시공하며, 일반 접지망과 30m 이상 이격하여 간섭을 차단한다.

(다) 특고압 수전 설비의 지락 사고 시 인체에 가해지는 접촉전압 및 보폭전압이 KEC 허용치 이내가 되도록 시공한다.

(3) 동력부하 공사

(가) 용량에 알맞은 개폐기 및 전선의 굵기를 선정하여야 한다.

(나) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

(다) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

(4) 조명설비공사

(가) 조도기준을 설정하고 용도에 적합한 등기구를 선정한다.

(나) 등기구는 고주파 노이즈 차폐 회로가 내장된 KS 인증 제품을 사용하며, 전원반에는 서지 보호기(SPD)를 설치한다.

(다) 에너지 절약형(에너지공단 고효율 인증) 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계하되 LED 등기구 반영)

(5) 출입통제설비공사

(가) CCTV 공사는 주요 시설을 감시할 수 있도록 고해상도 카메라를 적용하여야 한다.

(나) 야간 또는 어두운 환경에서도 감시가 가능한 카메라를 설치하여야 한다.

(다) 보안시설의 접근을 제한할 수 있도록 모든 출입문은 도어락 등의 잠금 장치를 설치하여야 한다.

자) 소방설비공사
(1) 화재감지설비

(가) 화재 발생 시 소방 법규에 따른 감지 및 경보 설비의 연동이 이루어지도록 설계한다. 관련법령에 의거 적합한 설계를 하여야 한다.

(2) 소화설비

(가) 시험장, 전기실 등 각 구역의 특성에 맞는 소화방식을 적용한다.

(3) 정보통신시설

(가) 정보통신시설은 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

(나) 방송설비, A/V설비, TV설비를 검토하여야 한다.

4) 설계도서 작성요령

가) 설계도서는 도면, 내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량산출서 등을 분리하여 작성하여야 한다.

나) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공이 용이하도록 하여야 한다.

사. 방재설계

부지 내외의 재해방지에 관한 배수 및 소화시설 등에 대하여 검토하고 설계하여야 하며, 또한 하절기의 홍수에 대비하여 공사 중 홍수 및 유사처리에 대한 계획 및 대책을 수립하여야 한다.

아. 안전관리

1) 과업지시서상 설계조건을 바탕으로 표준시방서, 설계기준을 활용하여(필요시 한국시설안전공단에서 제공하는 위험요소 프로파일을 참조할 수 있음) 설계과정 중에 건설안전에 치명적인 위험요소를 도출하고 이를 제거, 감소할 수 있는 저감대책을 고려해야 한다.

2) 수급인은 설계 시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

가) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

나) 시공단계에서 시설물의 안전한 설치 및 해체와 근로자의 안전한 작업환경을 고려해야 한다.

3) 설계에 가정된 시공법과 절차, 남아있는 위험요소의 유형, 통제하기 위한 수단을 안전관리문서로 정리하여야 한다.

4) 다수의 공종별 수급인이 참여한 경우 대표 수급인은 동일한 위험요소 도출 및 평가기준을 적용하여야 하며, 건설안전을 고려한 설계를 협의하기 위해 공종별 수급인과와 회의를 개최하여야 한다.

5) 수급인은 건설신기술 또는 특허공법 등이 건설공사에 적용되는 경우 반드시 신기술개발자 또는 특허권자로부터 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 제출 받아 검토한 후 보고서에 첨부하여야 한다.

6) 수급인은 건설안전을 저해하는 위험요소를 고려한 설계를 위해 시공 및 안전분야 전문가의 자문 등을 통해 시공방법 및 절차를 명확히 이해하여야 하며, 시공법과 절차에 대한 이해가 부족하거나, 건설안전에 관한 전문성이 부족한 경우 관련 건설안전 전문가를 설계과정 중에 참여하도록 하여야 한다.

7) 수급인은 도출된 건설안전 위험요소 및 위험성을 평가하여 위험요소, 위험성, 저감대책 형태로 설계안전보건대장을 작성하여야 한다.

9) 설계안전보건대장은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

가) 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험 요소, 위험성 및 그에 대한 저감대책에 관한 사항

나) 설계에 포함된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

다) 그 밖에 시공과정의 안전성 확보를 위하여 필요한 사항

10) 설계의 안전성 검토는 설계도면과 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서가 완료된 시점에서 실시하는 것이 원칙이므로, 사전에 설계안전보건대장을 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며 대장 작성 지연으로 인해 사업 진행일정에 차질이 발생하여서는 아니 한다.

자. 기타사항

1) 건설 중(또는 건설 후) 인접지역에 미치는 환경영향(대기, 수질, 소음․진동 등)에 대하여는 환경영향평가 협의결과에 따라 그 대책을 수립, 설계에 반영하고 시공 시 필요한 제반사항을 도면, 시방서 등에 명시하여야 한다.

2) 용역성과품 납품 시 도면에는 공종별 담당PM, 작성자, 확인자의 서명을 수록하고, 케이스 안쪽에는 공종별 설계사 연락처, 사용프로그램(Ver. 포함) 등을 명시하여야 한다.

3) 용역 완료 후 건설 시 설계착오 관련 설계변경 건에 대하여서는 건설기술진흥법 관련 부실벌점관리기준 적용대상임으로 설계착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

4) 옹벽, 암거 등 기타 부대공사는 구조 및 안전도를 검토하여 설계하여야 한다.

5) 시공 공정에 따른 교통처리대책 또는 임시 교통처리계획을 수립하여 발주자와 협의하여야 한다.

6) 외부 비계는 국토부 건설안전과-2142(’19.4.30.) “공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 통보”에 의거 시스템 비계를 반영하여야 한다.

7) 국토교통부고시 제2024-1021호(’25.1.6.) “공공 건설공사의 공사기간 산정기준”에 의거 적정 공사기간을 산출하고 성과품 제출시 함께 제출하여야 한다.

8) 고용노동부고시 제2024-35호(’24.7.1.) “건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시”에 따라 발주자가 제공하는 기본안전보건대장을 참고하여 설계안전보건대장을 작성, 감독원의 확인을 받아야 한다.

9) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 따라 중소벤처기업부장관이 선정하여 고시한 품목의 추정가격이 4천만원 이상인 경우 관급자재로 설계 반영하여야 한다.

6. 설계 안전성 검토

가. 일반지침

1) 본 과업지시서는 설계안전성 검토 용역을 수행하는데 필요한 사항을 규정하며, 모든 사항은 이 과업지시서에 의하여 수행하고, 이에 명시되지 않은 사항은 설계 안전성 검토 업무매뉴얼에 의하여 수행한다.

2) 과업기간 중 발주처의 요구가 있을 시에는 자료의 제출이나 작업과정에 대하여 보고 또는 설명을 하여야 한다.

3) 협의 내용 중 주요사항 및 기본설계 및 실시설계에 반영되어야 할 검토 및 대책사항은 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 본 과업수행과 관련되는 제반자료와 정보에 대하여는 발주처의 사전승인 없이 수급자 임의로 복사 또는 외부로 유출하여서는 아니 되며, 이로 인한 모든 문제발생의 책임은 수급자가 진다.

5) 설계의 안전성 검토는 설계도면과 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서가 완료된 시점에서 실시하는 것을 원칙으로 하나 실시시기는 발주자가 별도로 정할 수 있다.

나. 세부지침

1) 설계서(과업지시서) 설계조건에서 명시된 안전관리 부문의 요구사항을 확인 및 검토하여야 한다.

2) 과업지시서에 안전관리 요구사항이 명시되어 있지 않은 경우에도 관련 법규와 규정의 요구사항을 검토 및 확인하여야 한다.

다. 설계시행

1) 건설안전을 고려한 설계

가) 수급인은 설계서(과업지시서)의 설계조건을 바탕으로 표준시방서, 설계기준을 활용하여(필요시 한국시설안전공단에서 제공하는 위험요소 프로파일을 참조) 설계과정 중에 건설안전에 치명적인 위험요소를 도출하고 위험요소를 제거 또는 감소시킬 수 있는 저감대책을 마련해야 한다.

나) 수급인은 설계 시 건설안전을 고려한 설계가 되도록 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

(1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

(2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

(3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

(4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려하여야 한다.

(5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전한 작업이 이루어지도록 하여야 한다.

(6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․ 보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등을 고려하여야 한다.

(7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다.

(8) 해체 및 개·보수 공사 시 기존 구조물의 안전성을 확보하여야 한다.

(9) 지반굴착공사의 시행시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성 검토를 실시하여야 한다.

(10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여 「산업안전보건법」 제38조부터 39조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

(11) 지하안전관리에 관한 특별법에 따라 소규모 안전영향평가 대상에 해당될 경우 평가를 시행하여야 한다.

다) 수급인은 건설안전을 저해하는 위험요소를 고려한 설계를 위해 시공 및 건설안전 분야 전문가의 자문 등을 통해 시공방법 및 절차를 명확히 이해하여야 하며, 시공법과 절차에 대한 이해가 부족하거나 건설안전에 관한 전문성이 부족한 경우 관련 건설안전 전문가(필요시 시공 전문가 포함) 등을 설계과정 중에 참여하도록 하여야 한다.

2) 설계 안전성 검토 준비

가) 수급인은 수급인 중 대표자와 각 공종별 수급인들로 구성된 설계안전성검토 팀을 구성하여야 하며, 설계조건을 검토 및 확인하고 발주자로부터 제공받은 설계 안전성 검토 목표를 확인하여야 한다.

나) 관련 공사에 필요한 건설안전과 시공 분야의 경험과 전문성이 부족한 경우, 검토 팀에 건설안전 전문가를(필요시, 시공 전문가 등도 포함하여) 포함시켜 설계 안전성 검토를 수행할 수 있다.

다) 수급인은 공개된 건설재해 위험요소 프로파일 등을 활용하여 설계와 관련된 위험요소 자료를 수집하여야 한다.

라) 수급인은 설계안전검토보고서의 제출 및 검토시기를 포함한 단계별 일정을 수립하여 발주자와 협의하여야 한다.

마) 수급인은 설계도서와 유사재해 사례를 분석하여 발생 가능한 위험요소를 사전에 파악하여야 한다.

3) 위험성 평가 및 저감대책의 수립

가) 수급인은 유사 건설재해 사례, 공개된 건설재해 및 위험요소 프로파일, 자체적으로 발굴한 자료를 활용하여 설계과정에서 건설공사 중 발생할 수 있는 위험요소를 인식하고 기록하여야 한다.

나) 수급인은 위험요소의 위험성 평가에 필요한 발생빈도와 심각성의 등급과 판단기준, 저감대책의 평가항목 및 평가기준, 허용수준기준을 설정하고 발주자와의 협의를 통해 결정하여야 한다.

다) 수급인은 인식된 위험요소에 대해 발생빈도와 심각성을 추정하고, 발생빈도와 심각성의 조합으로 위험성을 평가하여야 한다.

라) 위험요소에 대해 평가된 위험성이 허용 수준을 넘는 경우, 반드시 저감대책을 수립하여 위험성을 저감시켜야 한다.

마) 다수의 공종별 수급인은 위험성 평가에 참여한 경우 대표 수급인은 일관성 있는 위험요소가 도출되고 평가기준이 적용되도록 하여야 하며, 건설안전을 고려한 설계 협의를 위해 공종별 수급인과 회의를 개최하여야 한다.

바) 수급인은 가능한 한 복수의 저감대책을 도출하고 발주자와 협의된 평가항목 및 평가기준에 따라 최선의 저감대책을 마련하여야 한다.

사) 수급인은 도출된 위험요소에 대한 저감대책이 적용된 경우의 위험성 평가를 실시하여 위험성이 허용 수준 이내임을 확인하여야 한다. 다만, 설계단계에서 허용 수준을 만족하는 저감대책을 수립하기 어려운 위험요소에 대해서는 시공단계에서 저감대책을 수립하고 위험성을 저감시킬 수 있도록 관련 정보를 설계안전검토보고서에 포함시켜야 한다.

아) 수급인은 선정된 저감대책을 설계도서에 반영하여야 한다.

자) 수급인은 설계에 가정된 시공방법과 시공절차, 남아있는 위험요소의 유형과 통제수단을 안전관리문서에 반영하여야 한다.

차) 수급인은 건설신기술 또는 특허공법 등이 건설공사에 적용되는 경우 반드시 신기술개발자 또는 특허권자로부터 위험요소, 위험성 저감대책에 대한 검토서를 제출 받아 검토한 후 설계안전검토보고서에 첨부하여야 한다.

카) 수급인은 건설안전 전문가와 시공 전문가 등의 도움을 받아 위험요소에 대한 위험성 평가 및 저감대책 수립 업무를 수행할 수 있다.

4) 설계안전검토보고서의 제출과 보완

가) 수급인은 서식에 따라 위험요소, 위험성, 저감대책 형태로 설계안전검토보고서를 작성하여야 하며, 「건설기술 진흥법」 제39조제3항 및 「건설기술 진흥법 시행령」 제57조에 따른 건설사업관리대상 설계용역인 경우에는 설계단계 건설사업관리기술자에게 검토를 받아야 한다.

나) 수급인은 협의된 일정에 따라 발주자에게 설계안전검토보고서를 제출하여 시공과정의 안전성을 확보한 설계가 적정하게 이루어졌는지의 여부를 검토 받아야 한다.

다) 수급인은 설계안전검토보고서의 심사과정에서 시공과정의 안전성을 확보하기 위하여 설계내용에 개선이 필요하다고 지적 받은 사항에 대해서는 보완·변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

라. 설계완료

1) 수급인은 최종 성과품으로 다음과 같은 각 호의 내용이 포함된 문서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

가) 설계과정에서 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가 결과를 정리하여 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)

나) 설계에 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

다) 설계에 가정된 각종 시공방법과 시공절차에 관한 사항

2) 최종 성과품이 설계서(과업지시서)의 조건을 충족하지 못하여 발주자의 수정․ 보완을 요청받은 경우 수급인은 필요한 조치를 취해야 한다.

7. 성과품

순번	구 분 [공종 : 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방(기계+전기)]	규 격	수량	비 고
1	설계보고서	A4(세로)	5	USB 포함
2	설계도면(백상지)	A1(반접)	2	“
		A3(가로)	5	“
3	시방서(일반, 특기)	A4(양면/세로)	5	“
	시방서(지급자재)	A4(양면/세로)	5
4	공사비 내역서	A4(가로)	5	“
5	일위대가표	A4(가로)	5	“
6	수량산출서	A4(가로)	5	“
7	단가조사서(견적서 포함)	A4(가로)	5	“
8	설계계산서(필요분야)	A4(가로 or 세로)	5	“
9	공종별 지급자재 사양서(SPEC BOOK)	A4(세로)	5	“
10	건물 조감도/투시도(A3 도면에 포함) ※ 주요실 실내투시도/마감도(A3 도면에 포함)	AL액자(70×50cm)	3	“
		하드보드 (17.5×12.5cm)	1
11	차트판[한글파일(*.hwp)로 작성]	하드보드 (A3 / 세로)	1	“
12	공사기간 산출자료(산출근거 포함)	A4(세로)	3
13	설계안전성 검토 보고서	A4(세로)	2	“
14	설계안전보건대장	A4(세로)	3
15	각종 인허가 서류 및 심의자료	-	소요부수	“
16	기타 발주기관 요구사항	-	-	“
17	성과품 USB (No.1~16 및 설명회자료 포함)	-	2

※ 공사와 부대되는 전공사의 품질관리, 안전관리를 위한 공사설명서, 일반 및 특별시방서 및 안전관련 시방서를 발주자와 협의하여 작성하여야 한다.

※ No.5~7 : 성과품의 양에 따라 1~2개로 합본 가능

가. 기본 및 실시설계 보고서

1) 보고서는 전 단계 용역과 실시설계 전반에 대한 업무수행결과를 기초로 작성하여야 한다.

2) 보고서 작성 시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

3) 설계실명제를 위하여 참여기술자 현황(명단, 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.

4) 발주자가 필요하다고 인정하여 요구하는 경우 주요구조물에 대해 유지관리에 관한 지침서를 별도로 작성하여 제출하여야 한다.

※ 기본설계도서는 기본설계설명회 자료로 대체 가능

나. 기본설계서

1) 설계도서 작성 시는 분야별 설계설명서, 공사시방서, 각종 계산서를 작성하여야 하며 기타 필요한 사항을 포함한다.

2) 계획안 작성 시는 아래의 사항을 포함한다.

가) 설계설명서(건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등)

나) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체 주차대수 산출근거 포함)

다) 우․오수처리계획

라) 건물 층별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

마) 조경계획

바) 설계도서

(1) 건축 : 배치도, 평면도, 입면도, 단면도구조계획서, 기계설비

(2) 토목 : 구조 및 수리계산서, 종단면도/횡단면도, 평면도

(3) 기계설비 : 배치도, 계통도, 평면도, 단면도 등

(4) 전기 : 배치도, 간선도, 계통도 등

(5) 정보통신 : 배치도, 간선도, 계통도 등

(6) 소방 : 배치도, 간선도, 계통도 등

(7) 가설 : 배치도, 평면도 등

사) 개략공사비 산정

다. 실시설계서

1) 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 공사발주를 위한 설계도서를 작성한다.

2) 실시설계도서는 공사에 필요한 분야별 설명서, 시방서, 도면, 공사비 산출서를 포함하여 작성하여야 하며 기타 아래의 사항을 포함한다.

가) 건축

1) 설계설명서 : 공사 및 설계개요, 세부 시공방법, 공사비 요약, 공정계획 등

2) 구조계획서 : 설계근거기준, 구조성능, 구조계산서 등

3) 도면 : 공사 시공에 필요한 일체 도면(부근안내도, 투시도, 배치도, 부분배치도, 면적산출표, 마감표, 평면도, 입면도, 단면도, 창호도, 배근상세도 등)

나) 토목

1) 설계설명서 : 공사개요, 계획 및 방침, 세부시공 및 공정계획, 자재사용계획

2) 구조 및 수리계산서

3) 도면 : 공사 시공에 필요한 일체 도면(위치도, 종단면도 및 횡단면도, 평면도, 구조물도, 부대시설도 등)

다) 기계설비

1) 설계설명서 : 냉난방시스템, 대체에너지 이용설비 기타 설비별 개요 등

2) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 대체에너지 설비계산서, 주 덕트 계산서, 관경계산서, 공조장비 선정서 등

3) 도면 : 평면도, 단면도, 기계기구 및 장비일람표, 배치도, 계통도 등

라) 전기

1) 설계설명서 : 설비개요, 수변전설비 및 결선 등에 대한 채택 설명 등

2) 계산서 : 조도계산서, 조도시뮬레이션, 단락용량 계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서, 전력간선 계산서, 발전기 용량계산서, 케이블 트레이 용량계산서 등

3) 도면 : 배치도, 간선도, 수변전설비도, 계통도, 결선도 등

마) 정보통신

1) 설계설명서 : 설비설명, 설비도와 결선도 설명 등

2) 계산서 : 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, 케이블트레이 용량계산서 등

3) 도면 : 배치도, 옥외간선도, 설치도, 계통도, 평면도, 단면도 등

바) 소방

1) 설계설명서 : 설비설명, 설비도와 결선도 설명 등

2) 계산서 : 배관 버팀대 내진계산서, 소화가스계산서, 소화펌프계산서 등

3) 도면 : 배치도, 옥외간선도, 설치도, 계통도, 평면도, 단면도 등

사) 가설

1) 설계설명서 : 가설공사 개요, 계획 및 방침

2) 구조계산서 등

3) 도면 : 가시설물(울타리, 비계구조물, 안전시설물 등) 관련 도면 일체

라. 공사시방서

1) 공사 및 이와 부대되는 전공사의 품질관리, 공사의 안전관리를 위한 공사설명서, 일반시방서, 특별시방서 및 안전시방서를 발주자와 협의 후 작성하여야 한다.

2) 시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조 등과 시공 및 유지관리에 필요한 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.

3) 공사시방 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주자 및 설계자의 의도가 정확히 표현되는「표준시방서」를 근간으로 하여 관련 시공기준 등을 참고로 하여 당해공사의 제반 여건에 맞도록 적합하게 수정․보완하여 작성하여야 한다.

4) 표준시방서에 해당되는 장 또는 절이 없을 경우에는 표준시방서 구성 체계를 감안하여 새로운 장 또는 절을 신설․추가하여 시방내용을 작성하여야 한다.

5) 시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 하며, 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

마. 설계도면 작성

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

2) 도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

3) 도면상의 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하여야 한다.

4) 설계도면은 CAD로 작성하여야 한다.

5) 적정 축척으로 도면을 작성하고 가급적 논스케일(Non Scale) 작성은 지양한다.

6) 설계도면에 각종 재료표를 표시하여야 한다.

7) 설계도면은 발주자의 사전검사를 완료한 후 인쇄하여야 한다.

8) 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

9) 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

10) 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대해서는 별도의 상세도를 작성하고, 시공 시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

11) 모든 도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명이 있어야 한다.

바. 예산서 작성

1) 예산서 항목은 총공사비, 도급공사비, 지급자재비 등으로 구분한다.

2) 수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.

3) 각종 제비율은 최신 공표된 조달청 공사원가계산 제비율을 적용한다.

4) 공사내역서 작성은 공사발주 직전 해당 월을 기준으로 작성해야 한다.

5) 단가산출은 국토교통부 제정 표준품셈(실시설계가 준공되는 시점의 발행년도)에 의거하되 발주자와 협의 후 적용하여야 한다.

6) 노임단가는 설계 종료직전에 대한 건설협회의 최근 공표 시중노임 단가를 기준으로 한다.

7) 자재는 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고 동책자에 없는 단가는 물가조사 자료의 단가(물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격 등)를 적용하고 물가조사 자료에 없는 단가는 감정가격, 유사거래 실례가격, 견적가격 등을 적용하여야 한다.

사. 인허가 서류 작성

1)  허가서 서류작성은 법적 검토를 완료한 후 인허가에 필요한 각종 해당서류 일체를 설계자가 작성하여 성과품 납품 시 필요수량을 서울대학교 담당자에게 별도 제출한다.(허가서류는 담당자와 별도 협의 후 제출)

가) 건축허가 서류

나) 개발행위허가 등 건축허가시 의제처리에 필요한 서류

다) 오수처리시설 관련 서류

라) 기타 행정조치 제반 서류

[별표] 설계도서 작성방법            ○  : 기본업무(기본업무 외 부분은 필요시 작성)

1. 기본(중간)설계의 도서내용

가. 건축

종 류			내 용	도서작성 구분
일반사항	개략 시방서		공사용 시방서(초안)
	공사비 개산서		중간설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성
	건축계획서		공사개요(위치, 대지면적등)	o
			건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)	o
			건축물 용도별 면적, 주차장규모	o
			배치계획
			주차 및 동선계획
			평‧입‧단면 계획
	법규 검토서		관련사항에 따른 법규검토	o
도면	도면 목록표		공종 구분해서 분류 작성
	안내도		방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도		대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표		바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도		축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계	o
	주차계획도		법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
			옥외 및 지하 주차장 도면	o
	각층 및 지붕 평면도		기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치	o
			방화 구획 및 방화벽의 위치	o
	입면도(2면 이상)		주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료	o
	단면도 (종․횡단면도)		건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이	o
			천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현	o
	투시도		투시도 또는 조감도
상세도	수직 동선 상세도	코아 상세도	코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
		계단평면․단면 상세도
		주차경사로 평․단면상세도
		주차리프트 평․단면상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평 ․입․단면도
		지하층 부분 단면 상세도
	천정도	천정 평면도
	창호도	창호 평면도
		창호 잡철물	각 창호에 적용되는 철물

기타	정화조	정화조 평면 ․단면도		o
		용량 계산서		o
	특수 분야 계획 검토	차음․방음, 방진
		무대․조명
		전시․미술장식품
		분수
		주방
		음향

※ 정화조는 건물내에 위치 시 건축도면표기, 건물외에 있을 시 토목도면표기

나. 구조

종 류		내 용	도서작성 구분
일반 사항	개략 시방서	구조 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	구조 계산서
	설계 설명서
도면	하중계획도	각층 하중계획도(D.L/ L.L)	o
	기초일람표		o
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성	o
	가구도	골조의 단면상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도
	기둥 일람표		o
	보 일람표		o
	슬래브 일람표		o
	옹벽 일람표
	계단배근 일람표
	잡배근 일람표
	주심도

다. 토목

종 류		내 용	도서작성 구분
일반사항	개략 시방서	토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도 면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도		o
	토공사 계획도
	포장계획 평․단면도
	보도블럭 평면도
	담장계획도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치	o

라. 조경

종 류		내 용	도서작성 구분
일반 사항	개략 시방서	일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도	o
	식재평면도
	단면도

2. 실시설계의 도서내용

가. 건축

종 류		축 적	도서작성 구분
일반 사항	공사시방서		o
	설계개요		o
	각 공종별 공사비 내역서		o
	각종 계산서		o
	심의에서 각종 인허가 관련자료		o
	주요구조부 안내도, 피난 안내도		o
공통도면	표지		o
	투시도, 조감도(각1장)투시도/조감도		o
	도면목록표		o
	건축개요: 현황사진, 위치도 포함건축일반사항(도면작성 기준, 약어 등)		o
개요	설계개요
	위치도(현황사진 포함)/구적도/지적도/지표면 산정도		o
	배치도		o
	대지 종횡 단면도
	안내도:면적산출표, 장애인편의시설, 단열(단열성능관계내역표 포함), 방화, 방수, 우수배수트렌치, 주차,각종 계획도 (장애인편의시설, 면적산출표(공간현황도면 포함), 단열(단열성능관계내역 포함), 방화, 방수, 우수배수트렌치, 주차,가설)		o
마감	실내재료 마감표		o
	표준마감상세도	1/100이상	o
	외부마감 상세도
기본도면	평면도	1/100이상	o
	입면도(정면, 우측, 좌측, 배면)		o
	주단면도(종,횡단면)	1/100이상	o
수직동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
	계단 평․단면상세도	1/5～1/50	o
	승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50
	주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50
	주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적	도서작성 구분
부분 상세도	주요실 부분 확대 평,입,단면상세도 (기계실, 전기실, 로비(e/v홀 포함), 주요실(사무실, 교수연구실, 실험실 등))		1/5～1/50	o
	주출입구부분 평,입,단면상세도		1/5～1/50	o
	부출입구부분 평,입,단면상세도		1/5～1/50	o
	지상층 외벽 입면․단면 상세도		1/5～1/100	o
	샷다 상세도		1/5～1/50	o
	핏트 상세도		1/5～1/50	o
	발코니 상세도		1/5～1/50	o
	지하층 단면 상세도		1/5～1/100	o
	접지면 상세도		1/5～1/50	o
	주요부분 상세도 (장비반입구, D.A, 파라펫 둥)		1/5～1/100	o
내벽도	벽체 안내도·계획도(블럭, 벽돌, 경량 등)			o
	벽체 일람표			o
	벽체 상세도(공간분할 패널 등 상세도(상하부 고정)포함)		1/5～1/50	o
창호도	창호 평면도			o
	창호 일람표(도어. 셔터, 그릴, 회전문, 자동문 등 포함)			o
	도어형태 범례도			o
	창호 잡철물 목록(하드웨어 스케줄)			o
	창호 상세도(도어, 셔터, 그릴, 회전문, 자동문 등 포함)		1/5～1/50	o
마감도	바닥 마감 안내도· 계획도			o
	벽체 마감 안내도·계획도(도장, 타일, 석재, 패널 등)			o
	천장 계획도·평면도			o
	구조도면 위 천장 설비 배관, 배선 중첩도 (천장 내부 여유폭 확인용)			o
	설비 배관, 배선 주요 중첩부의 천장 단면도 (천장 내부 여유폭 확인용)			o
	천장 상세도(천장 틀 상세)		1/5～1/50	o
	바닥, 천장의 이질 마감재 접합부 상세도		1/5～1/50	o
내부 상세도	화장실 확대 평면도			o
	화장실 상세 및 전개도			o
	구조도면 위 화장실 설비 배관 중첩도 (주요구조부 간섭 확인용)			o
	승강기 HALL 상세 및 전개도		1/5～1/50	o
	로비 전개도		1/5～1/50	o
	각층 복도 전개도		1/5～1/50	o
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100	o
		각종 설비도		o
		계산서		o
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등		o
	잡상세도			o

나. 구조

종 류			축 적	도서작성 구분
일반 사항	본 구조물 구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물) 비구조요소 내진설계 계산서(법령에 의거 작성을 요하는 건축물)			o
	시방서			o
	설계설명서
도면	도면목록표			o
	하중계획도			o
	구조 평면도		1/30～1/200	o
	구조 단면도		1/30～1/200	o
	기초일람표		1/30～1/100	o
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30～1/100	o
	기둥 일람표		1/30～1/100	o
	보 일람표		1/30～1/100	o
	슬래브 일람표		1/30～1/100	o
	옹벽 일람표		1/30～1/100	o
	계단배근 일람표		1/30～1/100	o
	잡배근 일람표		1/30～1/100	o
	주심도		1/30～1/200	o
상세도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50	o
		경사로 상세도	1/30～1/50	o
		코아 상세도	1/30～1/50	o
	승강기 구조 상세도	단면 상세도	1/30～1/50	o
		기존 골조와 접합부 상세도	1/30～1/50	o
		기초 상세도	1/30～1/50	o
	접 합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50	o
		보접합 상세도	1/5～1/50	o
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50	o
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50	o
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50	o
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50	o
	잡 상세도		1/5～1/50	o
	가구도		1/5～1/50
	각부구조 상세도		1/5～1/50	o
	기 타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5～1/50
		캐노피	1/5～1/50
		파라펫	1/5～1/50
		TRUSS	1/5～1/50

다. 토목

종 류		내 용	축 적	도서작성 구분
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술		o
				o
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성
				o
	설계설명서
도면	주요 평면도		필요축적	o
	대지 종․횡단면도		필요축적	o
	토공사 평․단면도		1/5～1/100	o
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50	o
	포장상세도		1/5～1/50	o
	보도블럭 및 측구 상세도		1/5～1/100	o
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100	o
	옹벽 상세도		1/5～1/100	o
	담장 입․단면도		1/5～1/100
	담장 상세도		1/5～1/100
	방음벽 상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황			o
	우․오수배수 상세도	우․오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 종․횡단면도) 및 구조물 상세도	1/5～1/100	o

라. 조경

종 류		내 용	축 적	도서작성 구분
일반사항	공사시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술		o
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서		o
	설계설명서			o
도면	도면목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기		o
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상	o
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상	o
		포장계획 평면도	1/100이상	o
		시설물 평면도	1/100이상	o
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상	o
	상세도	포장 평․입․단면 상세도	1/10이상	o
		지주목 상세도	1/10이상	o
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10이상
		조명등 상세도	1/10이상	o
		플랜터 상세도	1/10이상	o
		시설물 상세도	1/10이상	o

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 관계규정에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 관련규정에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

2. 계약  금액 : ooo원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게 ooo분야 설계용역을 하도급하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명	우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 엔지니어링산업진흥법 엔지니어링진흥법 소방시설공사업법
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 소방시설공사업법
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 건설산업기본법
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자)

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

2. 계약금액 : ooo원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

서울대학교 우주항공 통합 풍동센터장 귀하

〔붙임 7〕구조안전 및 내진설계 확인서

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>
구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명								비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2		층수 (높이)		/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류				지하수위
	기초 형식
	지내력 기초		설계지내력 fe= t/m2		파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 내진설계 개요	해석법		내진설계범주(A,B,C,D)
			등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수		IE=		건물유효 중량		W=
10) 기본 지진력 저항시스템			X 방향			Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수
	허용층간변위		Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
11) 내진설계 주요결과	지진응답계수		CSx=			CSy=
	밑면전단력		VSx=			VSy=
	근사고유주기		Tax=			Tay=
	최대층간변위		Δx,max			Δy,max
12) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티			유, 무
			면외어긋남			유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속			유, 무
	수직시스템 불연속					유, 무
13) 비구조요소	건축비구조요소							공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
14) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건축사 □ 주 소: 또는 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2018. 11. 9.>
구조안전 및 내진설계 확인서(6층 이상의 건축물)
1) 공사명											비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2				층수 (높이)			/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류						지하수위
	기초 형식
	지내력 기초			설계지내력 fe= t/m2			파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 풍하중 개요	기본풍속			V0=(m/sec)			노풍도		A, B, C, D
				Gf			중요도계수		Iw=
10) 풍하중 해석결과				X 방향				Y 방향
	최고층 변위			δx-max				δy-max
	최대층간변위			Δx,max				Δy,max
11) 내진설계 개요	「건축물의 구조기준에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따른 지진하중 산정 시 필요사항
	해석법			내진설계범주(A,B,C,D)
				등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수			IE=				건물유효 중량		W=
12) 기본 지진 저항시스템				X 방향				Y 방향			구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수			Rx=				Ry=
	초과강도계수			Ωox=				Ωoy=
	변위증폭계수			Cdx=				Cdy=
	허용층간변위			Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
13) 내진설계 주요결과				X 방향				Y 방향
	지진응답계수			CSx=				CSy=
	밑면전단력			VSx=				VSy=
	근사고유주기			Tax=				Tay=
	최대층간변위			Δx,max				Δy,max
14) 고유치 해석 (동적해석 시)				진동주기				질량참여율
	1st모드			Sec				%
	2nd모드			Sec				%
	3rd모드			Sec				%
15) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티					유, 무
			면외어긋남					유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속					유, 무
	수직시스템 불연속							유, 무
16) 비구조요소	건축비구조요소										공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
17) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건 축 사 □ 주 소: 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

〔붙임 8〕수목관리 대장

수목관리 대장

□ 공 사 명 :

□ 조경공사개요

◦ 조경면적 : 대지면적   ㎡,  조경면적(법적면적)   ㎡,  조경비율(법적비율)   %

◦ 주요사업 내용

- 수목 : 교목   주,  관목   주,  초화류    본

- 조경시설물 : 파고라  개소, 각종의자  개,  생태연못  ㎡, 자연학습장  ㎡, 잔디포장  ㎡, 등 표기

◦ 공사기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 설계금액(조경공사분) : ooo천원

□ 수목대장

구분	수목종류	규 격	설계내역서 기준(원)				고유 수종 (o,×)	준공확인 수량		비고
			수량 (A)	단위	단가	금액		식재수량 (B)	증감 (C=A-B)
교목	청단풍	H4m 흉고15cm	15	주	150,000	2,250,000				신설
소계
관목	산철쭉	H0.3*W0.3	1,500	주	3,500
소계
초화류	맥문동	5분얼	2,000	본	250
소계
합계

참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성

2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유없이 증감사유 발생 시 재시공 조치)

4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.

5. 수목관리대장 작성대상자는 설계시는 설계자, 공사시는 감리자가 준공 시 확인한 후 작성 제출한다.(동자료는 사업준공 시 우리대학에 인계․인수될 자료로 정확히 기재요망)